Приложение

к постановлению Администрации

Борковского сельского поселения

от 16.12.2022 № 211

**Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Борковского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект водозабора** | **Местонахождение** |
| 1 | Пожарный водоём | д. Большое Подсонье, д. 47 |
| 2 | Пожарный водоём | д. Борки, ул. В.Е. Покровского, д.3 |
| 3 | Пожарный водоём | д. Борки, ул. Шимская, д. 87 |
| 4 | Пожарный водоём | д. Заболотье, д. 7 |
| 5 | Пожарный водоём | д. Завал, перед въездом в д. Завал |
| 6 | Пожарный водоём | д. Орлово, д. 46 |
| 7 | Пожарный водоём | д. Сергово, д. 132 |
| 8 | Пожарный водоём | д. Толстиково, д.34 |
| 9 | Пожарный водоём | д. Фарафоново, д. 1 |
| 10 | Пожарный водоём | д. Фарафоново, центральная часть |
| 11 | Пожарный водоём | д. Чайка, д. 8 |
| 12 | Пожарный водоём | д. Чайка, д. 73 |
| 13 | Пожарный водоём | д. Чайка, д. 89 |
| 14 | Пожарный водоём | д. Сельцо, ул. Монастырская, д. 13 |
| 15 | Пожарный водоём | д. Новое Сергово, д. 2 |
| 16 | Пожарный водоём | д. Воробейка, д.8 |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Объект водозабора** | **Местонахождение** |
| 1 | Пожарный гидрант | д. Борки, ул. Парковая, д. 3 |
| 2 | Пожарный гидрант | д. Борки, ул. Парковая, д. 8 |
| 3 | Пожарный гидрант | д. Борки, ул. В.Е. Покровского, д.2 |
| 4 | Пожарный гидрант | д. Борки, ул. В.Е. Покровского, д.10 |
| 5 | Пожарный гидрант | д. Борки, ул. Заверяжская, д. 1 |
| 6 | Пожарный гидрант | д. Борки, пер. Борковский, д. 1 |
| 7 | Пожарный гидрант | д. Борки, ул. Школьная, д.5 (школа) |
| 8 | Пожарный гидрант | д. Борки, ул. Школьная, д.5 (детский сад) |
| 9 | Пожарный гидрант | д. Сергово, д.3 (детский сад) |
| 10 | Пожарный гидрант | д. Сергово, д.3 (детский сад) |
| **На частной территории** | | |
| **№ п/п** | **Объект водозабора** | **Местонахождение** |
| 1 | Пожарный водоём | д. Борки, ул. Шимская, д. 12 (газовый участок) |
| 2 | Пожарный водоём | д. Фарафоново, д.48 (жилой дом) |
| 3 | Пожарный водоём | д. Сергово, д.21 (территория механических мастерских) |

Приложение

к постановлению Администрации

Борковского сельского поселения

от 16.12.2022 № 211

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Борковского сельского поселения**

1.Общие положения.

1.1. Настоящие правила разработаны согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ и действуют на всей территории Борковского сельского поселения, обязательны для исполнения руководителями предприятий, организации и абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, и другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация (учреждение) или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| 1 |  | Пожарный водоисточник | Форма: квадрат  Фон: красный  Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарного водоёма или пирса для пожарных машин |
| 2 |  | Пожарный гидрант | Форма: квадрат  Фон: белый  Символ: красный | Используется для обозначения места нахождения пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах. |

Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный набор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

2.4. К естественному пожарному водоёму (водохранилище) должен быть обеспечен подъезд с твёрдым покрытием и разворотной площадкой 12Х12 м.

При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен на крышку люка.

2.5. Водонапорные башни (при наличии) должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м..

2.6. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 метров. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 метра. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 метр, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускаются использоваться только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учёт и порядок проверки противопожарного водоснабжения:

3.1. руководители организаций и абоненты обязаны вести строгий учёт и проводить плановые проверки имеющихся в их ведении источники противопожарного водоснабжения.

3.2. с целью учёта всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара администрацией Борковского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой может проводиться инвентаризация противопожарного водоснабжения.

3.3. проверка противопожарного водоснабжения проводиться 2 раза в год в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяются:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидрата;

3.5. При проверке естественного открытого пожарного водоёма проверяются:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к месту забора воды;

- наличие площадки перед водоёмом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха.

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводиться не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводиться с целью учёта всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением Главы Борковского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят представители:

- органов местного самоуправления;

- местной пожарной охраны

- органа Государственного пожарного надзора;

- организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов – повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительство новых пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учёта состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. организация водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты, в ведении которых находиться неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 140 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с Государственной противопожарной службой.

5.2. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети, для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Борковского сельского поселения и подразделение местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточность напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.3. После реконструкции водопровода производиться его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре, ноябре производиться подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях:

- произвести отпечатку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водохранилище, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным видеоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.